ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Схема теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период до 2030 года

(актуализированная редакция).

Том 1.

Санкт-Петербург

2016

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит. А, офис 630 тел./факс (812)33-55-140 ИНН/КПП 7804481441/780401001 ОГРН 1127847145370 |  |
| --- | --- | --- |

Заказчик: Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево

Схема теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области на период до 2030 года

(актуализированная редакция).

Том 2.

| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник тех. отдела | И.А. Николаев |
| Главный инженер проекта | И.В.Бояркина |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | ##### Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  |
| Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» |  |
| Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» |  |
| Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» |  |
| Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  |
| Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |  |
| Приложения |  |

Оглавление.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа Похвистнево	8

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).	8

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	20

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	26

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	29

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	29

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	31

2.2.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии.	31

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	37

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	37

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"	45

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	58

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	58

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	58

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	59

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	59

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	59

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	60

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	60

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	60

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	61

Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"	61

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	61

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	62

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	68

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	69

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	69

Раздел 6 "Перспективные топливные балансы"	76

Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	90

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	90

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	91

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	93

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	94

8.1. Общие положения.	94

8.2. Основные термины и определения.	94

8.3. Порядок определения ЕТО.	95

8.4. Критерии определения ЕТО.	96

8.5. Обязанности ЕТО.	96

8.6. Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО.	97

8.7. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории городского округа Похвистнево.	97

8.8. Предложения по присвоению статуса ЕТО.	100

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	100

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	100

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа Похвистнево

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Планировочная структура населенных пунктов городского округа Похвистнево подчинена особенностям рельефа, гидрографической ситуации.

Городской округ Похвистнево включает в себя город Похвистнево, расположенный на левом берегу реки Большой Кинель и поселок Октябрьский, расположенный на левом берегу реки Малый Кинель в южной части Похвистневского района.

Поселок Октябрьский расположен автономно, соединяет его с г. Похвистнево автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан"-Яблоня - "Самара - Бугуруслан" - Березняки.

В границах города Похвистнево сложились следующие жилые районы:

- Северный район города Похвистнево возник со строительством железной дороги, расположен между р. Большой Кинель и железной дорогой. Территория имеет спокойный рельеф, с общим уклоном к р. Большой Кинель. В Северной части сосредоточен основной капитальный жилой фонд, представленный 1- и 2-х этажной усадебной и 2-, 3-, 4-,5-ти этажной многоквартирной застройкой. Здесь расположен административный и культурный центр города. На пересечении ул. Советской и Комсомольской находится главная площадь города, основные общественные здания, автовокзал. Для отдыха населения в Северном районе имеется 2 сквера.

- Южный район города Похвистнево расположен между железной дорогой и автодорогой «Самара-Бугуруслан».  Территория имеет спокойный рельеф. Жилая застройка представлена 1- и 2-х этажными усадебными, 2- и 5-ти, этажными многоквартирными жилыми домами. Объекты культурно-бытового назначения расположены на территории не равномерно и не составляют единого архитектурно пространственного комплекса. В Южной части расположен железнодорожный вокзал. Между Северным и Южным районами города недостаточно развита транспортная связь. Их соединяет только один водопропускной тоннель под железнодорожными путями, приспособленный под автомобильный переезд.  Переезд для транзитного транспорта расположен в восточной части города. Пешеходная связь осуществляется по перекидному мосту через железную дорогу и через водопропускной тоннель.

- Часть города Венера расположена в восточной части города Похвистнево, к северу от железной дороги. Это - район индивидуальной жилой застройки. Из объектов культурно-бытового обслуживания здесь расположены средняя школа, детский сад, дом культуры, магазин.

- Часть города Красные Пески расположена в северо-западной части г. Похвистнево. Жилая застройка представлена 1-и 2-х этажными усадебными, 2-х этажными многоквартирными домами. Имеет свой общественный подцентр.

- Зеленые насаждения общего пользования г. Похвистнево представлены парком «Юбилейный», скверами и заброшенным загородным парком, расположенным за границей городского округа, через р. Бол. Кинель.

- Производственная и коммунально-складская зона г. Похвистнево сформировалась в северо-восточной, восточной части города, вдоль железной дороги и в юго-восточной части города, вдоль автодороги «Самара-Бугуруслан». Производственная зона представлена предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, электроэнергетики, машиностроения, металлообработки, деревообрабатывающей (мебельной) и пищевой промышленности, производства стройматериалов. Объекты производственной зоны взаимосвязаны между собой и планировочно увязаны с жилой зоной транспортными и пешеходными связями.

Поселок Октябрьский расположен на левом берегу р. Мал. Кинель в 36 км к югу от г. Похвистнево на границе с Кинель-Черкасским районом.  Главный въезд в поселок осуществляется с западной стороны, с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара – Бугуруслан» - Яблоня, далее по ул. Ленина. Территория поселка имеет компактную прямоугольную планировочную структуру. Общественный центр сложился в центральной части поселка по улице Ленина. Жилая застройка представлена 1-и 2-х этажными усадебными, 2-х этажными многоквартирными домами. Зеленые насаждения общего пользования представлены сквером в центре поселка. Производственная и коммунально-складская зона расположена в западной части поселка и представлена предприятием нефтегазодобывающей промышленности (ЦДНГ-2).

г. Похвистнево

Проектом предусматривается строительство нового жилья в границах г. Похвистнево: за счет уплотнения существующей застройки, за счет замены ветхого и аварийного жилого фонда, на свободных территориях, а также за счет перевода садовых товариществ под индивидуальную застройку.

Развитие многоквартирной жилой застройки

Развитие многоквартирной жилой застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, за счет реконструкции территории - замены ветхого и аварийного жилого фонда, освоения свободных территорий.

Развитие многоквартирной жилой застройки предусматривается на первую очередь строительства:

- За счет уплотнения существующей застройки, согласно ранее запроектированным объектам:

Площадка №1. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Бережкова, 43а в Южном жилом районе.

- Количество квартир – 40 ед.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2703,76м2.

- Площадь территории 0,15 га.

Площадка №2.  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольская, 45 в Северном жилом районе. Проект ООО ПКП «Подряд», г. Самара.

- Количество квартир – 45 ед.

- Общая площадь жилого фонда составляет 3349,84 м2.

- Площадь территории - 0,160 га.

Площадка №3. Завершение строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Кооперативной,128б в Южном жилом районе. Проект ООО «М-АРТ».

- Количество квартир – 51 ед.

- Общая площадь жилого фонда составляет 1719,70 м2.

- Площадь территории - 0,230 га.

Итого за счет уплотнения жилого фонда планируется:

- Площадь проектируемой территории – 0,54 га.

- Общее количество квартир – 136 ед.

- Общая площадь жилого фонда составляет 7773,3 м2.

При планируемой по Самарской области средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 311 чел.

- За счет реконструкции ветхого жилого фонда.

Площадка №9.  Строительство трех 5-ти этажных жилых дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Ново-Полевая 85б, в Южном жилом районе.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 10150 м2.

- Количество квартир – 180 ед.

- Площадь проектируемой территории – 0,460 га.

Площадка №10.  Строительство 5-ти этажного жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Газовиков,15а в Южном жилом районе.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2300 м2.

- Количество квартир – 40 ед.

- Площадь проектируемой территории – 0,090 га.

Площадка №11.  Строительство 5-ти этажного жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Мира,8 в Южном жилом районе.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2300 м2.

- Количество квартир – 40 ед.

- Площадь проектируемой территории – 0,150 га.

Площадка №13.  Строительство двух 5-ти этажных жилых домов на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Губкина, в Северном жилом районе.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 4600 м2.

- Количество квартир – 80 ед.

- Площадь проектируемой территории -  0,750 га.

Всего за счет сноса аварийного и ветхого жилья на расчетный срок строительства планируется:

- Площадь проектируемой территории – 1,45 га.

- Общее количество квартир – 340 ед.

- Общая площадь жилого фонда составляет 19350 м2.

При планируемой по Самарской области средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 774 чел.

- За счет строительства новой жилой застройки на свободных территориях:

Площадка №14.  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Бережкова в Южном жилом районе.

- Количество квартир – 80 ед.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 4600 м2.

- Площадь территории - 0,45 га.

- Численность населения составляет 184 чел.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты многоквартирного жилого фонда сведены в таблицу 1.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства многоквартирной жилой застройки

| № п/п | № площадки | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка №1 | 5-ти эт. жил. дом на 40 кв. по ул. Бережкова в Южном жилом районе | 0,147 | Газовый водонагреватель |
| 2 | Площадка №2 | 5-ти эт. жил. дом на 45 кв. по ул. Комсомольская 45 в Северном жилом районе | 0,165 | Газовый водонагреватель |
| 3 | Площадка №3 | 9-ти эт. жил. дом по ул. Кооперативной 128 б в Южном жилом районе | 0,360 | 0,200 |
| 4 | Площадка №9 | 5-ти эт. жил. дом на 180 кв. по ул. Ново-Полевая 37,38,40 в Южном жилом районе | 0,734 | Газовый водонагреватель |
| 5 | Площадка №10 | 5-ти эт. жил. дом на 40 кв. по ул. Газовиков 17 в Южном жилом районе | 0,147 | Газовый водонагреватель |
| 6 | Площадка №11 | 5-ти эт. жил. дом на 40 кв. по ул. Мира 8 в Южном жилом районе | 0,147 | Газовый водонагреватель |
| 7 | Площадка №13 | Два 5-ти эт. жил. дома на 80 кв. по ул. Губкина в Северном жилом районе | 2х0,147 = 0,294 | Газовый водонагреватель |
| 8 | Площадка №14 | 5-ти эт. жил. дом на 105 кв. по ул. Бережкова в Южном жилом районе | 0,444 | Газовый водонагреватель |
|  | Итого: |  | 2,438 | 0,200 |

Коммерческое жилье

Площадка №16.  Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Первомайская, 94.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 1800 м2.

Площадка №17.  Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Строителей, 2.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 450 м2.

Площадка №18.  Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Кооперативная, 57.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 3500 м2.

Площадка №19.  Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Кооперативная, 61.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 4000 м2.

Итого коммерческое жилье:

Общая площадь жилого фонда составляет 10870 м2.

Так как данные по тепловым нагрузкам отсутствуют, то тепловые нагрузки на объекты коммерческой застройки были рассчитаны по укрупненным показателям. Данные по объемам тепловых нагрузок сведены в таблицу 2.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства коммерческой жилой застройки

| № п/п | № площадки | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Площадка №16 | Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Первомайская, 94. | 0,155 | Газовый водонагреватель |
| 3 | Площадка №17 | Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Строителей, 2. | 0,039 | Газовый водонагреватель |
| 4 | Площадка №18 | Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Кооперативная, 57. | 0,301 | Газовый водонагреватель |
| 5 | Площадка №19 | Строительство жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Кооперативная, 61. | 0,344 | Газовый водонагреватель |
|  | Итого: |  | 0,839 |  |

Развитие усадебной жилой застройки

Развитие усадебной застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, освоения свободных территорий, использования территорий садово-дачных массивов.

Площадь проектируемых земельных участков в проекте принята в размере 0,08 - 0,10 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,5 человек.

Развитие усадебной жилой застройки предусматривается на I очередь и расчетный срок:

- За счет уплотнения жилого фонда, согласно ранее запроектированной застройки:

Площадка №1. Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Южный» Южного жилого района.

- Количество усадебных участков – 50 шт., в том числе на I очередь – 40 шт., расчетный срок – 10 шт.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 50 х150 = 7500 м2 (на I очередь – 6000 м2; расчетный срок – 1500 м2).

- Ориентировочно численность населения составит 175 чел. (на I очередь – 140 чел.; расчетный срок – 35 чел.)

- Площадь проектируемой территории – 4,26 га.

Итого за счет уплотнения жилого фонда планируется:

- Количество усадебных участков – 50 шт.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 7500 тыс. м2.

- Ориентировочно численность населения составит 175 чел.

- За счет строительства новой жилой застройки на свободных территориях:

Площадка №2. Микрорайон «Западный» в районе ГПТУ (по улицам Кооперативная, Рокоссовского, Кирова) в Южном районе города планируется на 1 очередь строительства.

- Количество усадебных участков – 51 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 51х150 = 7650 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 179 чел.

- Площадь проектируемой территории – 7,0 га.

Площадка №3. Квартал усадебной жилой застройки в мкр. Венера планируется на 1 очередь строительства.

- Количество усадебных участков – 51 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 51х150 = 7650 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 179 чел.

- Площадь проектируемой территории – 9,200   га.

Площадка №4. Квартал усадебной жилой застройки в мкр. Венера, планируется на расчетный срок строительства.

- Количество усадебных участков – 43 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 43х150 = 6450 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 151 чел.

- Площадь проектируемой территории – 10,950 га.

Итого за счет строительства на свободных территориях планируется:

- Количество усадебных участков – 145 шт.

- Ориентировочно численность населения составит 509 чел.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 21,750 тыс. м2.

- Площадь проектируемой территории – 27,150 га.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты усадебной застройки сведены в таблицу 3. Нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства усадебной жилой застройки

| № п/п | № площадки | Объект | Отопление (1очередь/ расчетный срок) | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка №1 | Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Южный» Южного жилого района. | 0,645 | решается индивидуально в каждом конкретном случае застройщиком |
| 2 | Площадка №2 | Микрорайон «Западный» в районе ГПТУ (по улицам Кооперативная, Рокоссовского, Кирова) в Южном районе города | 0,658 |  |
| 3 | Площадка №3 | Квартал усадебной жилой застройки в мкр. Венера | 0,658 |  |
| 4 | Площадка №4 | Квартал усадебной жилой застройки в мкр. Венера | 0,555 |  |
|  | Итого: |  | 2,516 |  |

Общественно-деловая зона.

По согласованию с администрацией г. Похвистнево проектом генерального плана предусмотрено строительство (на 1 очередь):

- Общественно-делового центра по ул. Буденного в Южном районе г. Похвистнево на территории недействующего продовольственного рынка.

- Торгово-делового центра по ул. Мира, 21 в Южном районе на территории недействующего предприятия сельхозтехники.

- Магазина по ул. Бережкова в Южном районе г. Похвистнево.

- Кафе по ул. Бережкова в Южном районе г. Похвистнево.

На первую очередь строительства в г. Похвистнево проектом генерального плана предлагается размещение вновь проектируемых объектов культурно-бытового назначения:

- Детский сад на 140 мест по ул. Цветочной, мкр. «Западный», площадка №2.

- Культурно-развлекательный центр на 200 мест по ул. Горького,2а в Северном жилом районе.

- Торговый центр по ул. Бережкова в Южном жилом районе;

- Магазин в мкр. «Венера», площадка №3;

- Магазин в мкр. «Западный», площадка №2.

- Пождепо на 3 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево.

На расчетный срок строительства в г. Похвистнево планируется размещение следующих объектов культурно-бытового назначения:

- Детский сад на 90 мест в мкр. «Венера», площадка №4.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты соцкультбыта сведены в таблицу 4.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства усадебной жилой застройки

| № п/п | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |  |
| 1 | Детсад на 140 мест по ул. Цветочной мкр. «Западный» | 0,350 | решается индивидуально в каждом конкретном случае |
| 2 | Дом культуры на 200 посещений (зал на 150 мест) | 0,070 |  |
| 3 | Общественно-деловой центр по ул. Буденного в Южной жилой части г. Похвистнево на месте бывшего продовольственного рынка | 0,850 |  |
| 4 | Торгово-деловой центр по ул. Мира | 0,840 |  |
| 5 | Два магазина по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | 0,060 |  |
| 6 | Торговый центр по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | 0,060 |  |
| 7 | Магазин в мкр. «Западный» г. Похвистнево | 0,030 |  |
| 8 | Магазин в мкр. «Венера» площадка №3 | 0,030 |  |
| 9 | Пож. депо на 4 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево | 0,580 |  |
|  | Расчетный срок |  |  |
| 1 | Детский сад на 90 мест в мкр. «Венера», площадка №4 | 0,340 |  |
|  | Итого: | 3,210 |  |

п. Октябрьский

Развитие многоквартирной жилой застройки

Развитие многоквартирной жилой застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, за счет реконструкции ветхого жилого фонда, за счет строительства на свободных территориях.

- За счет уплотнения существующей застройки:

Площадка №1. Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома по ул. Ленина в центральной части поселка.

- Количество квартир – 8 ед.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 400 м2. Площадь территории - 0,27 га.

- Ориентировочно численность населения составит 16 чел.

- За счет строительства на свободных территориях

Развитие многоквартирной жилой застройки предусмотрено на расчетный срок строительства при условии ликвидации нефтяных скважин, расположенных в северо-западной части населенного пункта за счет строительства на свободные территории.

Площадка №2. Строительство квартала 2-3-х этажной многоквартирной застройки по ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. Калинина.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 16600 м2. Ориентировочно численность населения составит 664 чел.

- Площадь проектируемой территории -  3,4950 га.

Итого за счет уплотнения существующей застройки, реконструкции ветхого и аварийного жилого фонд, строительства на новых территориях планируется ориентировочно 17,0 тыс. м2 общей площади жилого фонда.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты многоквартирного жилого фонда сведены в таблицу 5.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства многоквартирной жилой застройки

| № п/п | № площадки | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка №1 | Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома по ул. Ленина в центральной части поселка | 0,038 | Газовый водонагреватель |
| 2 | Площадка №2 | Строительство квартала 2-3-х этажной многоквартирной застройки по ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. Калинина | 1,427* | Газовый водонагреватель |
|  | Итого: |  | 1,465 |  |

*Расход тепла определится на соответствующей стадии проектирования. В данной таблице приведено ориентировочное значение тепловой нагрузки, рассчитанное по укрупненным показателям

Общественно-деловой зона.

На первую очередь строительства в п. Октябрьский проектом предусматривается строительство:

- Реконструкция клуба по ул. Кооперативной;

- Реконструкция больницы по ул. Кооперативной;

- Торговый центр (магазин, дом быта, кафе) по ул. Калинина.

На расчетный срок строительства в п. Октябрьский проектом предусматривается:

- Реконструкция и расширение детского сада на 95 мест по ул. Ленина.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты соцкультбыта сведены в таблицу 6. Нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства усадебной жилой застройки

| № п/п | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |  |
| 1 | Торговый центр | 0,590 | решается индивидуально в каждом конкретном случае |
|  | Расчетный срок |  |  |
| 2 | Реконструкция с расширением детского сада на 95 мест | 0,363 |  |
|  | Итого: | 0,953 |  |

Технические условия на подключение новых потребителей к системе теплоснабжения.

На 01.12.2015 выданы следующие технические условия на подключение новых потребителей к тепловым сетям АО "Похвистневоэнерго" (таблица 7, 8):

Перечень выданных технических условий на подключение к тепловым сетям АО "Похвистневоэнерго" не реализованных на 1.12.15г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата выдачи | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г.о. Похвистнево по ул. Лермонтова,19-а | №352 от 23.06.2015г. | Котельная №3 | 0,290 | 0,830 | 0,876 | 1,996 |
| 2 | Жилой дом по ул. Комсомольской ,45 | №292 от 20.06.13г. | Котельная №2 | 0,061 | 0,000 | 0,078 | 0,139 |
| 3 | Общежитие для студентов СГАСУ ул. Революционная,161 | №47 от 12.02.2007г. | Котельная №2 | 0,128 | 0,000 | 0,120 | 0,248 |
| 4 | Детский сад по ул. Губкина на 240 мест |  | индивидуальная котельная | 0,274 | 0,121 | 0,267 | 0,662 |
| 5 | Реконструкция здания д/сада "Крепыш" по ул Полевая,57 | №123 от 12 марта 2014г. | Котельная №11 | 0,240 | 0,069 | 0,136 | 0,444 |
| 6 | Жилой дом по ул. Свирской,10 | №721 от 15.12.14г. | Котельная №3 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 7 | Жилой дом по ул. Первомайская,94 | №556 от 03.10.2014г. | Котельная №11 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 8 | Жилой дом по ул. Бережкова,12 | №557 от 3.10.2014г. | Котельная №1 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 0,379 |
| 9 | Реконструкция здания д/сада "Солнышко" по ул. Жуковского,18 | №605 от 27.10.2014г. | Котельная №11 | 0,083 | 0,048 | 0,077 | 0,208 |
| 10 | Жилой дом ул. Строителей,2 | №446 от 4.08.2014г. | Котельная №1 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
|  | Итого: |  |  | 1,819 | 1,068 | 1,554 | 4,441 |

Прирост тепловой нагрузки по каждому из источников тепловой энергии по выданным тех. условиям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,484 |
| 2 | Котельная №2 | 0,189 | 0,000 | 0,198 | 0,386 |
| 3 | Котельная №3 | 0,420 | 0,830 | 0,876 | 2,126 |
| 4 | Котельная №11 | 0,452 | 0,117 | 0,213 | 0,782 |
| 5 | Индивидуальная котельная | 0,274 | 0,121 | 0,267 | 0,662 |
|  | Итого: | 1,819 | 1,068 | 1,554 | 4,441 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в городском округе Похвистнево представлены в таблице 9 и на рисунках 1,2.   Прирост тепловой нагрузки происходит за счет ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства и соцкультбыта.

Прирост тепловых нагрузок в г. Похвистнево

Прирост тепловых нагрузок в п. Октябрьский

Приросты тепловых нагрузок за счет строительства и реконструкции жилого фонда и объектов соцкультбыта

| № п/п | Объект | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Источник тепловой энергии | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка | 2,768 |  | 1,424 | 0,756 |  |  | 0,588 |  |  |
| 1.1 | Площадка №1 | 0,147 | Котельная №1 |  |  |  |  | 0,147 |  |  |
| 1.2 | Площадка №2 | 0,165 | Котельная №2 |  | 0,165 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Площадка №3 | 0,560 | Котельная №4 | 0,560 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Площадка №9 | 0,734 | Котельная №11 | 0,734 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Площадка №10 | 0,147 | Котельная №11 |  |  |  |  | 0,147 |  |  |
| 1.6 | Площадка №11 | 0,147 | Котельная №10 |  | 0,147 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Площадка №13 | 0,294 | Котельная №3 |  |  |  |  | 0,294 |  |  |
| 1.8 | Площадка №14 | 0,444 | Котельная №1 |  | 0,444 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ж/д ул. Свирская, 10 | 0,130 | Котельная №3 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коммерческое жилье | 0,839 |  | 0,194 |  | 0,301 | 0,344 |  |  |  |
| 2.1 | Площадка №16 | 0,155 | Котельная №11 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Площадка №17 | 0,039 | Котельная №1 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Площадка №18 | 0,301 | Котельная №4 |  |  | 0,301 |  |  |  |  |
| 2.4 | Площадка №19 | 0,344 | Котельная №4 |  |  |  | 0,344 |  |  |  |
| 3. | Соцкультбыт | 5,868 |  | 2,658 |  |  |  |  | 3,210 |  |
| 3.1 | Детсад на 140 мест по ул. Цветочной мкр. «Западный» | 0,350 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Дом культуры на 200 посещений (зал на 150 мест) | 0,070 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
| 3.4 | Общественно-деловой центр по ул. Буденного в Южной жилой части г. Похвистнево на месте бывшего продовольственного рынка | 0,850 | Котельная №10 |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
| 3.5 | Торгово-деловой центр по ул. Мира | 0,840 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,840 |  |
| 3.6 | Два магазина по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | 0,060 | Котельная №1 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
| 3.7 | Торговый центр по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | 0,060 | Котельная №1 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
| 3.8 | Магазин в мкр. «Западный» г. Похвистнево | 0,030 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
| 3.9 | Магазин в мкр. «Венера» площадка №3 | 0,030 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
| 3.10 | Пож. депо на 4 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево | 0,580 | Котельная №11 |  |  |  |  |  | 0,580 |  |
| 3.11 | Детский сад на 90 мест в мкр. «Венера», площадка №4 | 0,340 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
| 3.12 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г.о. Похвистнево по ул. Лермонтова,19-а (ТУ №352 от 23.06.2015г.) | 1,996 | Котельная №3 | 1,996 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Детский сад по ул. Губкина на 240 мест | 0,662 | Индивидуальная котельная | 0,662 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого централизованное теплоснабжение: | 9,475 |  | 4,276 | 0,756 | 0,301 | 0,344 | 0,588 | 3,210 |  |
|  | пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка | 1,465 |  | 0,038 |  |  |  |  | 1,427 |  |
| 1.1 | Площадка №1 | 0,038 | Котельная №1 п. Октябрьский | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадка №2 | 1,427 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  |  | 1,427 |  |
| 2. | Соцкультбыт | 0,953 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | 0,363 | 0,000 |
| 2.1 | Торговый центр | 0,590 | Источник теплоснабжения определяется на стадии проектирования |  |  |  |  | 0,590 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция с расширением детского сада на 95 мест | 0,363 | Котельная №1 п. Октябрьский |  |  |  |  |  | 0,363 |  |
|  | Итого централизованное теплоснабжение: | 2,418 |  | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | 1,790 | 0,000 |

Индивидуальное теплоснабжение предполагается в районах с индивидуальной усадебной жилой застройкой. Данный вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае застройщиком. Приросты объемов потребления тепловой энергии в случае индивидуального теплоснабжения в городском округе Похвистнево представлены в таблице 10.

Приросты потребления тепловой энергии в случае индивидуального теплоснабжения

| № п/п | Наименование участка перспективной застройки | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1. | г. Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадка №1 | 0,645 |  |  |  |  | 0,516 | 0,129 |  |
| 1.2 | Площадка №2 | 0,658 |  |  |  |  | 0,658 |  |  |
| 1.3 | Площадка №3 | 0,658 |  |  |  |  | 0,658 |  |  |
| 1.4 | Площадка №4 | 0,555 |  |  |  |  |  | 0,555 |  |
|  | Итого: | 2,516 |  |  |  |  | 1,832 | 0,129 |  |
| 2. | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадка №1 | 0,310 |  |  |  |  | 0,310 |  |  |
| 2.2 | Площадка №2 | 0,207 |  |  |  |  | 0,052 | 0,155 |  |
| 2.3 | Площадка №3 | 0,606 |  |  |  |  | 0,606 |  |  |
| 2.4 | Площадка №4 | 0,593 |  |  |  |  | 0,593 |  |  |
|  | Итого: | 1,716 |  |  |  |  | 1,561 | 0,155 |  |
|  | Итого по городскому округу Похвистнево: | 4,232 |  |  |  |  | 3,393 | 0,284 |  |

Развитие усадебной жилой застройки

Развитие усадебной застройки предусмотрено на 1 очередь строительства и расчетный срок строительства (при условии ликвидации нефтяных скважин, расположенных в северо-западной части населенного пункта) за счет строительства на свободные территории.

Площадь проектируемых земельных участков в проекте принята в размере 0,10 - 0,15 га. Количество человек в семье принято – 3,5 человек.

Площадка №1 расположена в юго-восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка.

- Количество усадебных участков - 24 шт.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 24х150 = 3600 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 84 чел.

- Площадь проектируемой территории – 3,19 га.

Площадка №2 расположена в восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Количество усадебных участков - 16 шт, в том числе: 4 усадебных участка – на 1 очередь строительства, 12 – на расчетный срок строительства.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 16х150= 2400 м2 (на I очередь – 600 м2; расчетный срок – 1800 м2).

- Ориентировочно численность населения составит 56 чел. (на I очередь – 14 чел.; расчетный срок – 42 чел.)

- Площадь проектируемой территории – 1,86 га.

Освоение Площадки №2 под жилищное строительство на расчетный срок возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Площадка №3 расположена в центральной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Количество усадебных участков - 47 шт.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 47х150 = 7050 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 165 чел.

- Площадь проектируемой территории – 7,84 га.

Освоение Площадки №3 под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Площадка №4 расположена в юго-восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка.

- Количество усадебных участков - 46 шт.

- Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 46х150 = 6900 м2.

- Ориентировочно численность населения составит 161 чел.

- Площадь проектируемой территории – 6,83 га.

Освоение Площадки №4 под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Всего: ориентировочно численность населения усадебной жилой застройки составит – 466 человек, в т.ч. на 1 очередь строительства – 98 чел., на расчетный срок – 368 чел.

Данные по объемам тепловых нагрузок на новые объекты усадебной застройки сведены в таблицу 11. Нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям.

Объем тепловых нагрузок на новые площадки строительства усадебной жилой застройки

| № п/п | № площадки | Объект | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка №1 | 1-2 этажная усадебная застройка в юго-восточной части п. Октябрьский. | 0,310 | решается индивидуально в каждом конкретном случае застройщиком |
| 2 | Площадка №2 | 1-2 этажная усадебная застройка в восточной части п. Октябрьский. | 0,207 |  |
| 3 | Площадка №3 | 1-2 этажная усадебная застройка в центральной части п. Октябрьский. | 0,606 |  |
| 4 | Площадка №4 | 1-2 этажная усадебная застройка в юго-восточной части п. Октябрьский. | 0,593 |  |
|  | Итого: |  | 1,716 |  |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Производственные территории предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В индустрии городского округа Похвистнево   ведущими   отраслями промышленности являются нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, машиностроительная, легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов.

Размещение промышленных объектов позволяет выделить в городе четыре основные промплощадки:

- Первая площадка - Северная промзона расположена в северо-восточной части города Похвистнево. Общая площадь территории составляет 39,920 га.  В ее состав входят: ООО «База производственного обслуживания», ООО СМУ «Нефтепромстрой», ДОЦ ООО «Волга-лес», ООО «Профиль», МУП «Трансстройсервис», ООО «Самаранефтегаз - склад», ООО «Монтажник» и др. Связь промзоны с другими районами города осуществляется по ул. Бугурусланская, ул. Революционная.

- Вторая площадка - Южная промзона расположена в юго-восточной части города Похвистнево. Общая площадь территории составляет    49,270    га.    В    её    состав    входят: ЗАО «Аверс», Похвистневская ЛПДС Бугуруслановского районного нефтепроводного управления, Сейсморазведочная партия №1 ОАО «Самаранефтегеофизика», «Похвистневское дорожно-эксплуатационное управление», ООО «Ремонтное строительное предприятие», ООО Производственно-Коммерческая   Компания «Рубин», ООО «Похвистневский   мукомольный   завод», ООО «Хлебобулочный комбинат», ОАО «Похвистневскагропромснаб» и др.  Связь промзоны   с   другими   районами   осуществляется   по   автодороге общего пользования «Самара - Бугуруслан», ул. Мира, Ибряйкинское шоссе, ул. Промышленная    Непосредственное примыкание   промрайона к железнодорожной   станции   создает удобные условия железнодорожного сообщения.

- Третья площадка - Восточная промзона расположена в восточной части города - п. Венера. Общая площадь составляет 78,003 га. В её состав входят: ЗАО «ДСК - Поволжье», ПМС -145 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути структурного подразделения Куйбышевской ж/д   филиала   ОАО «РЖД», ЗАО «АЛНАС-ВОЛГА», ООО «Похвистневотранссервис», ООО «Похвистневская   дорожная   компания», Филиал Строительного управления №2 - ОАО «Самарадорстрой», ОАО «Комбикорм», УКОН Цеха подготовки нефти и газа №2, ФГУ «Похвистневский лесхоз» и   др.   Связь   промзоны   с   другими   районами города осуществляется по ул. Бугурусланская, ул. Революционная.

- Четвертая площадка - расположена в северо-западной части - п. Красные Пески. Общая площадь	составляет 11,990 га. В её состав входят: Похвистневское ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз».

Объекты коммунально-складской зоны расположены на территории в северо-западной и южной части г. Похвистнево и рассредоточены     на производственных площадках. Площадь коммунально-складской зоны г. Похвистнево составляет 10,157 га. Объекты коммунального назначения расположены:

- Водозаборные сооружения (5 подземных водозаборов) в южной и юго-восточной части города и к юго-западу от г. Похвистнево.

- Канализационное   очистные   сооружения   расположены   на левом берегу р. Большой Кинель в северо-западной части города.

Производственные зоны в городском округе Похвистнево будут развиваться на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, внедрения новых    технологий    и   наращивания мощностей, а также    на    новых    площадках, с    организацией необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

В проекте генерального плана предусмотрены планируемые объекты реконструкции и строительства производственных предприятий в соответствии ранее выданными градостроительными планами земельного участка:

- Завершение строительства нефтеперерабатывающего комплекса, производительностью 300 тыс. тонн по исходному сырью" на свободной площадке Южной промзоны (бывшего свеклопункта).

- Реконструкция и расширение завода ЗАО «ДСК «Поволжья», мкр. Венера, г. Похвистнево. Производственная мощность ЖБИ - 36,0 тыс.м3, бетон товарный  -12,0 тыс.м3.

- Строительство кирпичного завода, производительностью 30 млн. шт.  кирпичей по ул. Промышленная, 10.

- Строительство производственного объекта по изготовлению пилет (биотоплива) в районе восточнее ООО «НПС» (бывшая мойка УТТ)

- Строительство объекта по производству картона в районе бывшей производственной базы площадки мебельного комбината.

- Убойного цеха с последующей первичной переработкой мяса и субпродуктов - на территории МТФ в западной части г. Похвистнево.

- Строительство центра по обеспечению сельского хозяйства средствами малой механизации и строительство холодильного комплекса для создания дополнительных услуг сельхозпроизводителей предприятий переработки и индивидуальных предпринимателей, расположенного в Северной промзоне на свободной территории.

- Сахарного завода, расположенного на землях м.р. Похвистневский.

Объекты коммунально-складской    зоны    производственных предприятий будут развиваться на территории самих предприятий.

В проекте генерального плана на территории, расположенной между железной дорогой и ул. Кооперативной, предлагается в СЗЗ, вне полосы отвода железной дороги, разместить: гаражи, стоянки автомобилей, склады учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено.

На площадках ветхого жилья по ул. Революционной, попадающих в СЗЗ от Похвистневского элеватора (100 м), предлагается разместить предприятие производственной или коммунально - складской зоны.

Новые промышленные объекты будут иметь индивидуальное теплоснабжение по причине невозможности подключения к существующим тепловым сетям ОАО «Похвистневоэнерго».

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат.

Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30×108φR2П+95×R0,86B0,26sП0,62Н0,19∆τ0,38

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563φs0,35Н0,07В0,09∆τП0,13

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения городского округа Похвистнево приводятся в таблице 12.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупненных и приближенных оценок. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчеты.

Учитывая  несовершенство методики расчета радиуса эффективного теплоснабжения и существующий дефицит тепловой мощности на котельных №№ 2,3,4,5,6,10, фактический радиус эффективного теплоснабжения будет  значительно меньше расчетного

- Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| № п/п | Источник | Поправочный коэффициент φ | Кол-во абонентов | Площадь теплоснабжения, км2 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя | Теплоплотность района, Гкал/час*км2 | Потеря давления, м | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 1 | 31 | 0,12 | 6,211 | 258,3 | 25 | 51,8 | 22 | 1,041 |
| 2 | Котельная №2 | 1 | 38 | 0,1 | 4,223 | 380,0 | 20 | 42,2 | 20 | 0,45 |
| 3 | Котельная №3 | 1 | 78 | 0,25 | 12,738 | 312,0 | 20 | 51,0 | 30 | 0,881 |
| 4 | Котельная №4 | 1 | 16 | 0,04 | 2,685 | 400,0 | 25 | 67,1 | 35 | 0,886 |
| 5 | Котельная №5 | 1 | 13 | 0,02 | 1,649 | 650,0 | 25 | 82,5 | 10 | 0,309 |
| 6 | Котельная №6 | 1 | 17 | 0,029 | 1,578 | 586,2 | 15 | 54,4 | 10 | 0,303 |
| 7 | Котельная №7 | 1 | 8 | 0,16 | 1,652 | 50,0 | 25 | 10,3 | 5 | 0,174 |
| 8 | Котельная №8 | 1 | 3 | 0,001 | 0,278 | 3000,0 | 25 | 278,0 | 3 | 0,045 |
| 9 | Котельная №9 | 1 | 1 | 0,00065 | 0,078 | 1538,5 | 25 | 120,0 | 2 | 0,049 |
| 10 | Котельная №10 | 1 | 30 | 0,069 | 3,587 | 434,8 | 25 | 52,0 | 10 | 0,55 |
| 11 | Котельная №11 | 1 | 68 | 0,14 | 5,871 | 485,7 | 25 | 41,9 | 20 | 0,877 |
| 12 | Котельная п. Венера | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 1 | 59 | 0,11 | 3,084 | 536,4 | 25 | 28,0 | 32 | 0,667 |
| 14 | Котельная №1, п. Октябрьский | 1 | 32 | 0,09 | 0,693 | 355,6 | 25 | 7,7 | 10 | 0,638 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

2.2.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии.

Котельная №1, г. Похвистнево, пер. Запрудный, 14

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Косогорная, Малиновского, Строителей. В перспективе к тепловым сетям котельной №1 планируется подключение новых потребителей. К ним относятся жилые дома и объекты соцкультбыта. Все новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №1 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная №2, г. Похвистнево, ул. Революционная, 153б

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Революционная, Васильева, Комсомольская, Гагарина. Система четырехтрубная. В перспективе к тепловым сетям котельной №2 планируется подключение новых потребителей (5-ти эт. жил. дом на 45 кв. по ул. Комсомольская 45 в Северном жилом районе). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №2 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная №3, г. Похвистнево, ул. Васильева, 33

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Комсомольская, Гагарина, Лермонтова, Куйбышева, Васильева. В перспективе к тепловым сетям котельной №3 планируется подключение новых потребителей (два 5-ти эт. жил. дома на 80 кв. по ул. Губкина в Северном жилом районе). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №3 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная №4, г. Похвистнево, ул. Полевая, 39а

От котельной №4 осуществляется теплоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных на ул. Кооперативная, и центральное горячее водоснабжение двух многоквартирных жилых домов и детского сада (по закрытой схеме круглогодично). В перспективе к тепловым сетям котельной №4 планируется подключение новых потребителей (жилые дома). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №4 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная №5, г. Похвистнево, ул. Революционная, 111

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБГР "Больничный городок №1 и объектов соцкультбыта. Горячее водоснабжение не осуществляется. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной №5 не планируется.

Котельная №6, г. Похвистнево, ул. Шевченко, 12

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Полевая. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной №6 не планируется.

Котельная №7, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 33

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения зданий ГБОУ СПО Губернский колледж и жилых домов, расположенных по ул. Малиновского, Степная, Кутузова, Мичурина. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной №7 не планируется.

Котельная №8, г. Похвистнево, ул. Сенная

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Кирова и Сенная. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной №8 не планируется.

Котельная №9, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 11а

Модульная котельная №9 обслуживает только один дом, расположенный по адресу ул. Кооперативная 11а. Наружные тепловые сети отсутствуют. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной №9 не планируется.

Котельная №10, г. Похвистнево, ул. Мира, 2-а

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Неверова, Мира, Новополевая, а также обеспечивает теплом Больничный городок №2. В перспективе к тепловым сетям котельной №4 планируется подключение новых потребителей (жилые дома, объекты соцкультбыта). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №10 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная №11, г. Похвистнево, ул. Октябрьская, 75

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных по ул. Новополевая, Мира, Газовиков, Ибряйкинская, Полевая. В перспективе к тепловым сетям котельной №4 планируется подключение новых потребителей (жилые дома, объекты соцкультбыта). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия котельной №11 (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Котельная п. Венера.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных в п. Венера. Горячее водоснабжение не осуществляется. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной не планируется.

Котельная ООО «Газпром ПХГ», п. Красные Пески, ул. Краснопутиловская, 2б

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения вспомогательных и бытовых зданий Похвистневского УПХГ, вспомогательных помещений Трансгаз Самара, жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных в п. Красные Пески. Горячее водоснабжение не осуществляется. Подключение новых потребителей к тепловым сетям котельной не планируется.

Котельная №1, п. Октябрьский, ул. Набережная, 84.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта, расположенных в пос. Октябрьский. Горячее водоснабжение не осуществляется. Система теплоснабжения закрытая. В перспективе к тепловым сетям котельной п. Октябрьский планируется подключение новых потребителей (жилые дома, объекты соцкультбыта). Новые потребители будут размещены в пределах существующей зоны действия (точечная застройка, уплотнение существующего жилого фонда).

Зоны действия источников тепловой энергии г. Похвистнево и п. Венера представлены на рисунке 3. Зона действия котельной ООО «Газпром ПХГ» представлена на рисунке 4. Зона действия котельной ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» представлена на рисунке 5.

Зоны действия источников тепловой энергии г. Похвистнево

Зона действия котельной ООО «Газпром ПХГ»

Зона действия котельной ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зона действия индивидуального теплоснабжения сформирована индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых и твердотопливных котлов. Основными видами топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является печное топливо (уголь, дрова, газ).

Помимо этого, индивидуальные источники тепловой энергии будут обеспечивать тепловой энергией отдельные объекты соцкультбыта, находящиеся на значительном удалении от существующих источников тепловой энергии.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

3) Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в таблицах 13-19 и на рисунках 6-12.

Подробные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности – 2016 год

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,250 | 0,0010 | 6,681 | 52 |
| Котельная №2 | 4,300 | 1,200 | 3,100 | 0,158 | 2,942 | 4,223 | 0,0007 | -1,282 | -44 |
| Котельная №3 | 11,700 | 1,200 | 10,500 | 0,220 | 10,280 | 14,864 | 0,0023 | -4,587 | -45 |
| Котельная №4 | 2,940 | 0,440 | 2,500 | 0,133 | 2,367 | 3,245 | 0,0005 | -0,879 | -37 |
| Котельная №5 | 1,500 | 0,200 | 1,300 | 0,035 | 1,265 | 1,649 | 0,0003 | -0,384 | -30 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,300 | 1,500 | 0,058 | 1,442 | 1,578 | 0,0002 | -0,136 | -9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0000 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 3,800 | 0,550 | 3,250 | 0,032 | 3,218 | 3,587 | 0,0005 | -0,369 | -11 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 6,168 | 0,0009 | 1,454 | 19 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 3,084 | 0,0005 | 15,015 | 83 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 0,731 | 0,0001 | 0,704 | 49 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2016 год

Балансы тепловой мощности – 2017 год

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,655 | 0,0010 | 6,276 | 49 |
| Котельная №2 | 4,300 | 1,200 | 3,100 | 0,158 | 2,942 | 4,388 | 0,0007 | -1,447 | -49 |
| Котельная №3 | 11,700 | 1,200 | 10,500 | 0,220 | 10,280 | 12,738 | 0,0019 | -2,460 | -24 |
| Котельная №4 | 2,940 | 0,440 | 2,500 | 0,133 | 2,367 | 2,685 | 0,0004 | -0,318 | -13 |
| Котельная №5 | 1,500 | 0,200 | 1,300 | 0,035 | 1,265 | 1,649 | 0,0003 | -0,384 | -30 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,300 | 1,500 | 0,058 | 1,442 | 1,578 | 0,0002 | -0,136 | -9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0000 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 3,800 | 0,550 | 3,250 | 0,032 | 3,218 | 3,734 | 0,0006 | -0,516 | -16 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 5,871 | 0,0009 | 1,751 | 23 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0005 | 15,206 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 0,731 | 0,0001 | 0,704 | 49 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2017 год

Балансы тепловой мощности – 2018 год

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,211 | 0,0010 | 6,720 | 52 |
| Котельная №2 | 4,300 | 1,200 | 3,100 | 0,158 | 2,942 | 4,223 | 0,0007 | -1,282 | -44 |
| Котельная №3 | 11,700 | 1,200 | 10,500 | 0,220 | 10,280 | 12,738 | 0,0019 | -2,460 | -24 |
| Котельная №4 | 2,940 | 0,440 | 2,500 | 0,133 | 2,367 | 2,986 | 0,0005 | -0,620 | -26 |
| Котельная №5 | 1,500 | 0,200 | 1,300 | 0,035 | 1,265 | 1,649 | 0,0003 | -0,384 | -30 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,300 | 1,500 | 0,058 | 1,442 | 1,578 | 0,0002 | -0,136 | -9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0000 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 3,800 | 0,550 | 3,250 | 0,032 | 3,218 | 3,587 | 0,0005 | -0,369 | -11 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 5,871 | 0,0009 | 1,751 | 23 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0005 | 15,206 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 0,731 | 0,0001 | 0,704 | 49 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2018 год

Балансы тепловой мощности – 2019 год

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,211 | 0,0010 | 6,720 | 52 |
| Котельная №2 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,158 | 4,842 | 4,223 | 0,0007 | 0,618 | 13 |
| Котельная №3 | 16,700 | 0,000 | 16,700 | 0,220 | 16,480 | 12,738 | 0,0019 | 3,740 | 23 |
| Котельная №4 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,133 | 4,367 | 3,029 | 0,0005 | 1,337 | 31 |
| Котельная №5 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,035 | 1,965 | 1,649 | 0,0003 | 0,316 | 16 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,058 | 1,742 | 1,578 | 0,0002 | 0,164 | 9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0000 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,032 | 4,968 | 3,587 | 0,0005 | 1,381 | 28 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 5,871 | 0,0009 | 1,751 | 23 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0005 | 15,206 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 0,731 | 0,0001 | 0,704 | 49 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2019 год

Балансы тепловой мощности – 2020 год

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,358 | 0,0020 | 6,572 | 51 |
| Котельная №2 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,158 | 4,842 | 4,223 | 0,0008 | 0,618 | 13 |
| Котельная №3 | 16,700 | 0,000 | 16,700 | 0,220 | 16,480 | 13,032 | 0,0025 | 3,445 | 21 |
| Котельная №4 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,133 | 4,367 | 2,685 | 0,0007 | 1,681 | 38 |
| Котельная №5 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,035 | 1,965 | 1,649 | 0,0003 | 0,316 | 16 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,058 | 1,742 | 1,578 | 0,0003 | 0,164 | 9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0001 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,032 | 4,968 | 3,587 | 0,0008 | 1,381 | 28 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 6,018 | 0,0012 | 1,603 | 21 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0028 | 15,203 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1435 | 0,731 | 0,0002 | 0,704 | 49 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2020 год

Балансы тепловой мощности – 2021-2025 гг.

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,331 | 0,0020 | 6,599 | 51 |
| Котельная №2 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,158 | 4,842 | 4,223 | 0,0008 | 0,618 | 13 |
| Котельная №3 | 16,700 | 0,000 | 16,700 | 0,220 | 16,480 | 12,738 | 0,0025 | 3,739 | 23 |
| Котельная №4 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,133 | 4,367 | 2,685 | 0,0007 | 1,681 | 38 |
| Котельная №5 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,035 | 1,965 | 1,649 | 0,0003 | 0,316 | 16 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,058 | 1,742 | 1,578 | 0,0003 | 0,164 | 9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0001 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,032 | 4,968 | 4,437 | 0,0008 | 0,531 | 11 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 6,451 | 0,0012 | 1,170 | 15 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0028 | 15,203 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 1,094 | 0,0002 | 0,341 | 24 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2021-2025 гг.

Балансы тепловой мощности – 2026-2030 гг.

| Наименование источника | УТМ, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | То же в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 24,600 | 11,380 | 13,220 | 0,288 | 12,932 | 6,211 | 0,0020 | 6,719 | 52 |
| Котельная №2 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,158 | 4,842 | 4,223 | 0,0008 | 0,618 | 13 |
| Котельная №3 | 16,700 | 0,000 | 16,700 | 0,220 | 16,480 | 12,738 | 0,0025 | 3,739 | 23 |
| Котельная №4 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,133 | 4,367 | 2,685 | 0,0007 | 1,681 | 38 |
| Котельная №5 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,035 | 1,965 | 1,649 | 0,0003 | 0,316 | 16 |
| Котельная №6 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,058 | 1,742 | 1,578 | 0,0003 | 0,164 | 9 |
| Котельная №7 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,043 | 1,857 | 1,652 | 0,0003 | 0,205 | 11 |
| Котельная №8 | 0,341 | 0,001 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,278 | 0,0001 | 0,059 | 17 |
| Котельная №9 | 0,086 | 0,006 | 0,080 | 0,002 | 0,078 | 0,078 | 0,0000 | 0,000 | 0 |
| Котельная №10 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,032 | 4,968 | 3,587 | 0,0008 | 1,381 | 28 |
| Котельная №11 | 9,028 | 1,328 | 7,700 | 0,077 | 7,623 | 5,871 | 0,0012 | 1,750 | 23 |
| Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 | 1,610 | 18,400 | 0,300 | 18,100 | 2,894 | 0,0028 | 15,203 | 84 |
| Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 | 0,264 | 1,456 | 0,021 | 1,435 | 1,094 | 0,0002 | 0,341 | 24 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2026-2030 гг.

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"

Горячее водоснабжение осуществляется на пяти источниках:

- Котельная №2 (схема ГВС закрытая, четырехтрубная система)

- ЦБГР, ул. Бакинская, 4

- ГБОУ Гимназия №1, ул. А. Васильева, 5

- ГБОУ СОШ №1, ул. Лермонтова,18

- ГБОУ Гимназия №1, СП «Сказка» ул. Гагарина,20

- ГБОУ Гимназия №1, СП «Лад», ул. А. Васильева, 3

- ГУ СОЦ «Доблесть», ул. Лермонтова,19

- ООО «Управляющая компания», ул. Революционная,163

- Котельная №4 (схема ГВС закрытая, у потребителей установлены ИТП)

- Жилой дом по адресу ул. Кооперативная, 128

- Жилой дом по адресу ул. Кооперативная, 148а

- Детский сад «Крепыш», ул. Полевая, 57

- Котельная №6 (схема ГВС закрытая, у потребителей установлены ИТП)

- Детский сад «Аленушка», ул. Полевая, 21

- Котельная №7 (схема ГВС закрытая, у потребителей установлены ИТП)

- Жилой дом и общежитие по адресу ул. Малиновского, 33

- Котельная №10 (схема ГВС закрытая, четырехтрубная система)

- ЦБГР Больничный городок №2 (хирургическое, терапевтическое отделения, акушерский корпус)

- СП «Лучики», ул. Неверова, 26

- СП «Планета детства», ул. Косогорная, 28

Балансы теплоносителя по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 20-43.

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №1

| Котельная №1 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Потери располагаемой производительности | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №1

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 2734,4 | 2839,9 | 2839,9 | 2839,9 | 2874,8 | 2903,3 | 2903,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 2734,4 | 2839,9 | 2839,9 | 2839,9 | 2874,8 | 2903,3 | 2903,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №2

| Котельная №2 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потери располагаемой производительности | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные нужды | т/ч | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | -2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Доля резерва | % | -32 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №2

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 4372,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 4372,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 | 4410,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №3

| Котельная №3 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потери располагаемой производительности | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные нужды | т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Доля резерва | % | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №3

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 14971,1 | 14971,1 | 14971,1 | 14971,1 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 14971,1 | 14971,1 | 14971,1 | 14971,1 | 15041,8 | 15041,8 | 15041,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №4

| Котельная №4 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Потери располагаемой производительности | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва | % | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №4

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 3768,4 | 3768,4 | 3822,9 | 3904,6 | 3904,6 | 3904,6 | 3904,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 3768,4 | 3768,4 | 3822,9 | 3904,6 | 3904,6 | 3904,6 | 3904,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №5

| Котельная №5 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери располагаемой производительности | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные нужды | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Доля резерва | % | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 | -218 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №5

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №6

| Котельная №6 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери располагаемой производительности | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные нужды | т/ч | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Доля резерва | % | -127 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №6

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 | 1529,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №7

| Котельная №7 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери располагаемой производительности | % | 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Доля резерва | % | 93 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №7

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 995,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №8

| Котельная №10 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | ВПУ не осуществляется На перспективу необходимо предусмотреть установку ВПУ на котельной №8 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №8

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №10

| Котельная №10 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Доля резерва | % | 74 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №10

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 | 3792,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная №11

| Котельная №11 | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная №11

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 | 7947,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная п. Красные Пески

| Котельная п. Красные Пески | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Доля резерва | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная п. Красные Пески

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 1134,4 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 1134,4 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 | 1089,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы ВПУ – Котельная п. Октябрьский

| Котельная п. Октябрьский | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля резерва | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |

- Перспективные балансы теплоносителя – Котельная п. Октябрьский

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/год | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 605,7 | 605,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 519,5 | 605,7 | 605,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (четырехтрубная система) | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Подключение перспективных потребителей будет осуществляться к существующим источникам тепловой энергии или индивидуальным источникам. Строительство новых источников тепловой энергии не предполагается.

Помимо этого, в перспективе необходимо рассмотреть возможность строительства индивидуальных котельных для обеспечения тепловой энергией следующих объектов:

- Спорткомплекса

- Многоквартирного жилого дома по ул. Кооперативная 27 (тепловая нагрузка 0,223 Гкал/ч)

- Многоквартирных жилых домов в районе ПМС-145 (суммарная тепловая нагрузка составит 0,192 Гкал/ч)

- Потребителей от котельной УТТ (ОРЦ, ТСС, техснаба, СМУ-4).

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция существующих котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Однако, в перспективе планируется увеличение зон действия существующих котельных №№ 1,2,3,4,10,11 за счет подключения перспективных потребителей тепловой энергии – жилых домов и объектов соцкультбыта.

На котельных №№2,3,4 и 10 наблюдается дефицит тепловой мощности. Для подключения перспективных потребителей необходимо решить проблему дефицита путем модернизации оборудования котельных с увеличением располагаемой мощности.

Также дефицит тепловой мощности характерен для котельных №№5,6.

В 2016 – 2019 г.г., согласно Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ОАО «Похвистневоэнерго» г.о. Похвистнево Самарской области на 2016-2019 г.г,	планируется провести реконструкцию котельной № 3 с заменой трех устаревших котлоагрегатов типа ПКГМ 6,5/13 (1985г. выпуска), на новые более экономичные и эффективные, а именно, три котла Polykraft cерии Unitherm-6000/115, которые максимально адаптированы для Российского рынка.

Так же необходимо разработать проекты по реконструкции (модернизации) котельных с заменой котлоагрегатов (котельная №1, котельная №2, котельная №6).

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В 2007 году Ростехнадзор дал предписание на замену ГРУ котельной   №1. На основании предписания был выполнен проект на замену ГРУ, но работы по замене ГРУ не производились из-за отсутствия финансовой возможности. Поэтому каждый год предприятие проводит диагностическое обследование. В перспективе необходимо выполнить замену ГРУ на котельной №1.

В связи с большой удаленностью от источника в 2015г.  в п. Венера была установлена блочная котельная ООО «САМРЭК» и подключена к тепловым сетям АО «Похвистневоэнерго», но в эксплуатацию не пущена. Необходимо в ближайшее время произвести пуск новой котельной.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В настоящее время на территории городского округа Похвистнево источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Совместная работа источников тепловой энергии в перспективе не предусмотрена.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Мер по переоборудованию существующих источников городского округа Похвистнево в комбинированные источники выработки тепловой и электрической энергии не предусматривается.

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

В городском округе Похвистнево не предусматривается перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Расчётные температурные графики источников тепловой энергии указаны в таблице 44.

Изменение температурных графиков источников тепловой энергии не предполагается.

Температурные графики источников тепловой энергии городского округа Похвистнево

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы тепловых сетей, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 95-70 |
| 2 | Котельная №2 | 85-65 |
| 3 | Котельная №3 | 90-70 |
| 4 | Котельная №4 | 95-70 |
| 5 | Котельная №5 | 95-70 |
| 6 | Котельная №6 | 85-70 |
| 7 | Котельная №7 | 95-70 |
| 8 | Котельная №8 | 95-70 |
| 9 | Котельная №9 | 95-70 |
| 10 | Котельная №10 | 95-70 |
| 11 | Котельная №11 | 95-70 |
| 12 | Котельная ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | н/д |
| 13 | Котельная ООО «Газпром ПХГ» | 95-70 |
| 14 | Котельная №1 | 95-70 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Данные о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Похвистнево приведены в таблице 45.

Перспективная установленная мощность источников тепловой энергии городского округа Похвистнево

| № п/п | Наименование источника | Существующая УТМ, Гкал/ч | Увеличение УТМ, Гкал/ч | Перспективная УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 24,600 |  | 24,600 |
| 2 | Котельная №2 | 4,300 | 0,700 | 5,000 |
| 3 | Котельная №3 | 11,700 | 4,300 | 16,000 |
| 4 | Котельная №4 | 2,940 | 1,060 | 4,000 |
| 5 | Котельная №5 | 1,500 | 0,500 | 2,000 |
| 6 | Котельная №6 | 1,800 |  | 1,800 |
| 7 | Котельная №7 | 1,900 |  | 1,900 |
| 8 | Котельная №8 | 0,341 |  | 0,341 |
| 9 | Котельная №9 | 0,086 |  | 0,086 |
| 10 | Котельная №10 | 3,800 | 1,200 | 5,000 |
| 11 | Котельная №11 | 9,028 |  | 9,028 |
| 12 | Котельная ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | н/д |  | н/д |
| 13 | Котельная ООО "Газпром ПХГ" | 20,010 |  | 20,010 |
| 14 | Котельная №1, п. Октябрьский | 1,720 |  | 1,720 |

Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предполагается.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

Котельная №1, г. Похвистнево, пер. Запрудный, 1

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов (Площадка №№1,14,17 два магазина и торговый центр) к тепловым сетям котельной №1 планируется к 2017, 2020 и на период с 2012 по 2025 гг. (таблица 46).

- Перспективные потребители котельной №1

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №1 | Многоквартирная жилая застройка | 0,147 | 22 | 50 | 2020 |
| 2 | Площадка №14 | Многоквартирная жилая застройка | 0,444 | 100 | 80 | 2017 |
| 3* | Площадка №17 | Коммерческое жилье | 0,039 | н/д | н/д | 2016 |
| 4* | Два магазина по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | Соцкультбыт | 0,060 | н/д | н/д | 2021-2025 |
| 5* | Торговый центр по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево | Соцкультбыт | 0,060 | н/д | н/д | 2021-2025 |

*Данные по точному местоположению данных объектов отсутствуют, поэтому смоделировать данное подключение не удалось.

На рисунке 13 обозначено примерное местоположение перспективных подключаемых объектов.

| - Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Котельная №2, г. Похвистнево, ул. Революционная, 153б

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов (Площадка №2) к тепловым сетям котельной №2 планируется к 2017 г. (таблица 47).

- Перспективные потребители котельной №2

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №2 | Многоквартирная жилая застройка | 0,165 | 10 | 50 | 2017 |

На рисунке 14 обозначено примерное местоположение перспективных подключаемых объектов.

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №2

Котельная №3, г. Похвистнево, ул. Васильева, 33

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к тепловым сетям котельной №3 планируется к 2016 и 2020 г. (таблица 48).

- Перспективные потребители котельной №3

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №13 | Многоквартирная жилая застройка | 0,294 | 37 | 50 | 2020 |
| 2* | ж/д ул. Свирская, 10 | Многоквартирная жилая застройка | 0,130 | н/д | н/д | 2016 |
| 3* | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г.о. Похвистнево по ул. Лермонтова,19-а (ТУ №352 от 23.06.2015г.) | Соцкультбыт | 1,996 | н/д | н/д |  |

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №3

Котельная №4, г. Похвистнево, ул. Полевая, 39а

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к тепловым сетям котельной №4 планируется к 2016, 2018 и 2019 г. (таблица 49).

Перспективные потребители котельной №4

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №3 | Многоквартирная жилая застройка | 0,56 | 40 | 80 | 2016 |
| 2 | Площадка №18 | Коммерческое жилье | 0,301 | н/д | н/д | 2018 |
| 3 | Площадка №19 | Коммерческое жилье | 0,344 | н/д | н/д | 2019 |

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №4

Котельная №10, г. Похвистнево, ул. Мира, 2-а

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к тепловым сетям котельной №10 планируется к 2017, и в период с 2021 по 2025 г. (таблица 50).

Перспективные потребители котельной №10

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №11 | Многоквартирная жилая застройка | 0,147 | 10 | 50 | 2017 |
| 2 | Общественно-деловой центр по ул. Буденного в Южной жилой части г. Похвистнево на месте бывшего продовольственного рынка | Соцкультбыт | 0,850 | н/д | н/д | 2021-2025 |

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №10

Котельная №11, г. Похвистнево, ул. Октябрьская, 75

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к тепловым сетям котельной №10 планируется к 2016, 2020 и в период с 2021 по 2025 г. (таблица 51).

Перспективные потребители котельной №11

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №9 | Многоквартирная жилая застройка | 0,734 | 10 | 50 | 2016 |
| 2 | Площадка №10 | Многоквартирная жилая застройка | 0,147 | 14 | 50 | 2020 |
| 3 | Площадка №16 | Коммерческое жилье | 0,155 | н/д | н/д | 2016 |
| 4 | Пож. депо на 4 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево | Соцкультбыт | 0,580 | н/д | н/д | 2021-2025 |

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №11

Котельная №1, п. Октябрьский, ул. Набережная, 84

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к тепловым сетям котельной пос. Октябрьский планируется к 2016, 2020 и в период с 2021 по 2025 г. (таблица 52).

- Перспективные потребители котельной пос. Октябрьский

| № п/п | Объект | Тип объекта | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Характеристики нового участка |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, м | Dy, мм |  |
| 1 | Площадка №1 | Многоквартирная жилая застройка | 0,038 | 25 | 50 | 2016 |
| 2 | Реконструкция с расширением детского сада на 95 мест | Соцкультбыт | 0,363 | н/д | н/д | 2021-2025 |

- Расположение перспективных объектов строительства, подключаемых к тепловым сетям котельной №11

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в настоящее время отсутствует.

Общий дефицит тепловой мощности по городскому округу Похвистнево составляет 6,972 Гкал/ч. Все источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности расположены в г. Похвистнево.

Общий резерв тепловой мощности по городскому округу Похвистнево составляет 23,609 Гкал/ч. Однако, основная доля резерва – 16,129 Гкал/ч - приходится на котельную ООО «Газпром ПХГ», расположенную в п. Красные Пески. Расширение зоны данной котельной с целью устранения дефицита тепловой мощности на других источниках нецелесообразно в силу большой удаленности. Аналогичная ситуация с котельной в п. Октябрьский, на которой также есть резерв тепловой мощности.

Проблему дефицита тепловой мощности необходимо решать путем проведения ряда мероприятий по модернизации существующих источников тепловой энергии.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа Похвистнево отсутствуют. Перевод котельных в пиковый режим не предполагается.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для обеспечения надежности теплоснабжения используются следующие виды резервирования:

- Применение на источниках тепла рациональных тепловых схем с дублированными связями, обеспечивающими заданный уровень готовности энергетического оборудования.

- Установка резервного оборудования.

- Организация совместной работы нескольких источников тепла на единую систему транспорта тепла.

- Внедрение взаимного резервирования источников тепла и тепловых сетей смежных СЦТ.

- Устройство резервных насосных и трубопроводных связей.

- Установку баков-аккумуляторов.

- Обеспечение надежности теплоснабжения

| Наименование источника | Существующее положение | Перспектива |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Нет | Потребитель первой категории – детский сад ул. Косогорная 28. Строительство участка от котельной №10 до ТК-68 L=110м Dy=100 мм для возможности подключения детского сада к котельной №10 в случае аварии на котельной №1. (рис.12-13) |
| Котельная №2 | Перемычка с тепловыми сетями котельной №3 | - |
| Котельная №3 | Перемычка с тепловыми сетями котельной №2 | - |
| Котельная №4 | Нет | - |
| Котельная №5 | Нет | Строительство участка от ул. Революционная 109 до узла 3. L=130м, Dy=100мм (рис.14-17) |
| Котельная №6 | Перемычка с тепловыми сетями котельной №10 по ул. Буденного. | - |
| Котельная №7 | Нет | Находится на значительном расстоянии от других источников |
| Котельная №8 | Нет | Находится на значительном расстоянии от других источников |
| Котельная №9 | Нет | Обслуживает одно здание |
| Котельная №10 | Перемычка с тепловыми сетями котельной №6 по ул. Буденного | - |
| Котельная №11 | Нет | - |
| Котельная п. Красные Пески | Закольцованность тепловых сетей по ул. Верхненабережная и ул. Краснопутиловская | - |
| Котельная п. Октябрьский | Нет | - |

- Котельная №1. Переключение детского сада по ул. Косогорная 28 на котельную №10

- Пьезометрический график (Котельная №1 – ул. Косогорная 28)

| - Котельная №5. Первый вариант отключения | - Котельная №5. Первый вариант отключения |
| --- | --- |
| - Пьезометрический график (Котельная №5 – ул. Революционная, 105) | - Пьезометрический график (Котельная №5 – Инфекционное отделение) |

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения необходимо выполнять своевременные ремонт и замену ветхих участков тепловой сети. Это позволит избежать потерь тепловой энергии и аварий на тепловых сетях. Перечень участков, подлежащих замене, представлен в таблицах 54-63.

На базовый год актуализации схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево требуется реконструкция тепловых сетей суммарной протяженностью 12,219 км в двухтрубном исчислении в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса (для стальных трубопроводов составляет 30 лет). Перекладку тепловых сетей предлагается выполнять равномерно с 2016 по 2030 гг.

Котельная №1, г. Похвистнево, пер. Запрудный, 14

- Тепловые сети котельной №1, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 350 | Надземная | 204 |
| 350 | Бесканальная | 11 |
| 250 | Бесканальная | 106 |
| 200 | Бесканальная | 348 |
| 150 | Бесканальная | 452 |
| 100 | Надземная | 255 |
| 100 | Бесканальная | 284 |
| 80 | Надземная | 319 |
| 50 | Надземная | 4 |
| 50 | Бесканальная | 28 |

Котельная №2, г. Похвистнево, ул. Революционная, 153б

- Тепловые сети котельной №2, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | Бесканальная | 55 |
| 200 | Надземная | 60 |
| 200 | Бесканальная | 79 |
| 150 | Надземная | 235 |
| 150 | Бесканальная | 332 |
| 100 | Надземная | 271 |
| 100 | Бесканальная | 677 |
| 80 | Надземная | 61 |
| 65 | Надземная | 113 |
| 65 | Бесканальная | 32 |
| 40 | Надземная | 59 |

Котельная №3, г. Похвистнево, ул. Васильева, 33

- Тепловые сети котельной №3, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 300 | Бесканальная | 726 |
| 250 | Бесканальная | 303 |
| 200 | Бесканальная | 1392 |
| 150 | Надземная | 75 |
| 150 | Бесканальная | 937 |
| 100 | Надземная | 229 |
| 100 | Бесканальная | 807 |
| 80 | Надземная | 128 |
| 65 | Надземная | 52 |
| 65 | Бесканальная | 52 |
| 50 | Надземная | 211 |
| 50 | Бесканальная | 17 |

Котельная №4, г. Похвистнево, ул. Полевая, 39а

- Тепловые сети котельной №4, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | Надземная | 173 |
| 100 | Надземная | 131 |
| 80 | Надземная | 83 |
| 50 | Надземная | 103 |

Котельная №5, г. Похвистнево, ул. Революционная, 111

- Тепловые сети котельной №5 исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 150 | Надземная | 130 |
| 100 | Надземная | 281 |
| 65 | Надземная | 31 |
| 50 | Надземная | 65 |

Котельная №6, г. Похвистнево, ул. Шевченко, 12

- Тепловые сети котельной №6, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | Надземная | 180 |
| 200 | Бесканальная | 133 |
| 150 | Бесканальная | 54 |
| 100 | Надземная | 98 |
| 65 | Надземная | 18 |
| 50 | Надземная | 52 |

Котельная №7, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 33

- Тепловые сети котельной №7 исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | Надземная | 83 |
| 100 | Надземная | 28 |

Котельная №10, г. Похвистнево, ул. Мира, 2-а

- Тепловые сети котельной №10, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 150 | Надземная | 216 |
| 100 | Надземная | 24 |
| 100 | Бесканальная | 18 |
| 80 | Бесканальная | 56 |
| 50 | Надземная | 20 |

Котельная №11, г. Похвистнево, ул. Октябрьская, 75

- Тепловые сети котельной №11, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 200 | Надземная | 187 |
| 200 | Бесканальная | 257 |
| 150 | Надземная | 121 |
| 100 | Надземная | 581 |
| 100 | Бесканальная | 49 |
| 50 | Бесканальная | 133 |

Котельная №1, п. Октябрьский, ул. Набережная, 84

- Тепловые сети котельной п. Октябрьский, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс

| Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 150 | Бесканальная | 134 |
| 65 | Бесканальная | 35 |
| 50 | Бесканальная | 285 |

Раздел 6 "Перспективные топливные балансы"

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии городского округа Похвистнево применяется природный газ.

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения рассчитаны по нагрузкам потребителей на три годовых периода функционирования источников.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -30°С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8°С.

Перспективные топливные балансы и максимальные часовые расходы топлива представлены в таблицах 64-89.

- Топливные балансы – Котельная №1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,600 | 7,044 | 7,044 | 7,044 | 7,191 | 7,311 | 7,311 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,738 | 17,729 | 17,729 | 17,729 | 18,099 | 18,401 | 18,401 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 16,207 | 17,297 | 17,297 | 17,297 | 17,658 | 17,952 | 17,952 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 2,47 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,67 | 2,72 | 2,72 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 2,17 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,39 | 2,39 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 2,17 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,39 | 2,39 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | т.у.т/час | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,08 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | т.у.т/час | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

- Топливные балансы – Котельная №2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 4,223 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,697 | 11,108 | 11,108 | 11,108 | 11,108 | 11,108 | 11,108 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 11,285 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,78 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 1,58 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | т.у.т/час | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | т.у.т/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | т.у.т/час | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

- Топливные балансы – Котельная №3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 14,864 | 14,864 | 14,864 | 14,864 | 15,158 | 15,158 | 15,158 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,267 | 37,267 | 37,267 | 37,267 | 37,999 | 37,999 | 37,999 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 36,499 | 36,499 | 36,499 | 36,499 | 37,221 | 37,221 | 37,221 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  |  | т.у.т/час | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | т.у.т/час | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

- Топливные балансы – Котельная №4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,245 | 3,245 | 3,474 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,268 | 8,268 | 8,840 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 11,135 | 11,135 | 11,698 | 12,543 | 12,543 | 12,543 | 12,543 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 1,17 | 1,17 | 1,25 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | т.у.т/час | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | т.у.т/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | т.у.т/час | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

- Топливные балансы – Котельная №5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 4,145 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | т.у.т/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | т.у.т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

- Топливные балансы – Котельная №6

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,991 | 3,991 | 3,991 | 3,991 | 3,991 | 3,991 | 3,991 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №6

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | т.у.т/час | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | т.у.т/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

- Топливные балансы – Котельная №7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | т.у.т/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | т.у.т/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

- Топливные балансы – Котельная №8

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 136,66 | 136,66 | 136,66 | 136,66 | 136,66 | 136,66 | 136,66 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №8

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | т.у.т/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | т.у.т/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

- Топливные балансы – Котельная №9

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №9

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | т.у.т/час | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | т.у.т/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | т.у.т/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

- Топливные балансы – Котельная №10

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,587 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 4,584 | 4,584 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,032 | 9,398 | 9,398 | 9,398 | 9,398 | 11,516 | 11,516 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 12,831 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 13,192 | 15,279 | 15,279 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,63 | 1,63 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,43 | 1,43 |
| 6.1 | природного газа | тыс. м3 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,43 | 1,43 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №10

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | т.у.т/час | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,65 | 0,65 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | т.у.т/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | т.у.т/час | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 |

- Топливные балансы – Котельная №11

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 9,028 | 9,028 | 9,028 | 9,028 | 9,028 | 9,028 | 9,028 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,719 | 6,866 | 7,446 | 7,446 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,910 | 16,910 | 16,910 | 16,910 | 17,280 | 18,740 | 18,740 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 16,498 | 16,498 | 16,498 | 16,498 | 16,859 | 18,283 | 18,283 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 | 141,21 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,44 | 2,65 | 2,65 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,32 | 2,32 |
| 6.1 | природного газа | тыс. м3 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,32 | 2,32 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная №11

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | т.у.т/час | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 1,05 | 1,05 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
|  |  | т.у.т/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |

- Топливные балансы – Котельная п. Красные Пески

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,084 | 2,894 | 2,894 | 2,894 | 2,894 | 2,894 | 2,894 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,762 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | 7,284 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 7,573 | 7,106 | 7,106 | 7,106 | 7,106 | 7,106 | 7,106 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 142,80 | 142,80 | 142,80 | 142,80 | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 6.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная п. Красные Пески

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,39 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  |  | т.у.т/час | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | т.у.т/час | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

- Топливные балансы – Котельная п. Октябрьский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | Гкал/час | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2. | Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
| 4.1 | в том числе, потребителям | тыс. Гкал | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 138,14 |
| 6. | Расход условного топлива | т.у.т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7. | Расход натурального топлива, в т.ч.: | млн.м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 6.1 | природного газа | тыс. м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

- Максимальные часовые расходы топлива – Котельная п. Октябрьский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный часовой расход топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | т.у.т/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | т.у.т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Максимальный часовой расход топлива в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | т.у.т/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень мероприятий и затрат на их реализацию представлен в таблице 90.

- Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Потребность в инвестициях, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизации оборудования Котельной №2 с увеличением располагаемой мощности. | 2016-2019 | Определяется на этапе составления проектно-сметной документации |
| 1.1 | Составление проектно-сметной документации | 2016-2017 |  |
| 1.2 | Закупка материалов и технологического оборудования | 2018 |  |
| 1.3 | Монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2019 |  |
| 2.* | Модернизации оборудования Котельной №3 с заменой котлоагрегатов. (Согласно Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ОАО «Похвистневоэнерго» г.о. Похвистнево Самарской области на 2016-2019 г.г.) | 2016-2019 | 31888,0 |
| 2.1. | Закупка материалов и технологического оборудования | 2016 | 8000,0 |
| 2.2. | Закупка материалов и технологического оборудования | 2017 | 8133,2 |
| 2.3. | Монтажные работы и пуско-наладочные работы 1-ой очереди | 2018 | 5655,8 |
| 2.4. | Закупка оборудования, монтаж технологического оборудования 2-ой очереди Котельной №3 | 2019 | 10099,0 |
| 3. | Модернизации оборудования Котельной №4 с увеличением располагаемой мощности. | 2016-2019 | Определяется на этапе составления проектно-сметной документации |
|  | Составление проектно-сметной документации | 2016-2017 |  |
|  | Закупка материалов и технологического оборудования | 2018 |  |
|  | Монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2019 |  |
| 4. | Модернизации оборудования Котельной №5 с увеличением располагаемой мощности. | 2016-2019 | Определяется на этапе составления проектно-сметной документации |
|  | Составление проектно-сметной документации | 2016-2017 |  |
|  | Закупка материалов и технологического оборудования | 2018 |  |
|  | Монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2019 |  |
| 5. | Модернизации оборудования Котельной №6 с увеличением располагаемой мощности. | 2016-2019 | Определяется на этапе составления проектно-сметной документации |
|  | Составление проектно-сметной документации | 2016-2017 |  |
|  | Закупка материалов и технологического оборудования | 2018 |  |
|  | Монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2019 |  |
| 6. | Модернизации оборудования Котельной №10 с увеличением располагаемой мощности. | 2016-2019 | Определяется на этапе составления проектно-сметной документации |
|  | Составление проектно-сметной документации | 2016-2017 |  |
|  | Закупка материалов и технологического оборудования | 2018 |  |
|  | Монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2019 |  |
|  | Итого: |  | 31888,0 |

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлена в таблице 91.

- Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения перспективных районов | 2016-2020 | 4976,31 |
| 1.1. | Котельная №1 |  | 2410,9 |
|  | Площадка №1 (Dy=50мм, L=22м) | 2020 | 362,38 |
|  | Площадка №14 (Dy=80мм, L=100м) | 2017 | 2048,52 |
| 1.2. | Котельная №2 |  | 164,72 |
|  | Площадка №2 (Dy=50мм, L=10м) | 2017 | 164,72 |
| 1.3. | Котельная №3 |  | 609,45 |
|  | Площадка №13 (Dy=50мм, L=37м) | 2020 | 609,45 |
| 1.4. | Котельная №4 |  | 819,41 |
|  | Площадка №3 (Dy=80мм, L=40м) | 2016 | 819,41 |
| 1.5. | Котельная №10 |  | 164,72 |
|  | Площадка №11 (Dy=50мм, L=10м) | 2017 | 164,72 |
| 1.6. | Котельная №11 |  | 395,32 |
|  | Площадка №10 (Dy=50мм, L=14м) | 2020 | 230,6 |
|  | Площадка №9 (Dy=50мм, L=10м) | 2016 | 164,72 |
| 1.7. | Котельная п. Октябрьский |  | 411,79 |
|  | Площадка №1 (Dy=50мм, L=25м) | 2016 | 411,79 |
| 2. | Замена тепловых сетей (Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ОАО «Похвистневоэнерго» г.о. Похвистнево Самарской области на 2016-2019 г.г.) Кап.ремонт участков теплосетей L=2*1670м, в т.ч: | 2016-2019 | 17084,9 |
| 2.1. | Кап. ремонт теплосети d=219мм Котельная №3 (от ул. Васильева до ул. Матросова, L=2*160м.) | 2016г. | 1655,7 |
| 2.2. | Кап. ремонт теплосети d=219мм Котельная №3 (от ул. Васильева до ул. Матросова, L=2*160м.) | 2017г. | 1809,3 |
| 2.3. | Кап.ремонт теплосети d=219мм Котельная №3 (по ул. Гагарина от ТК- 51 до ТК-56, L=2*220м) | 2016 г | 2385 |
| 2.4. | Кап.ремонт теплосети d=219мм Котельная №1 (от ул. Косогорная от ТК-65 до ТК-56, L=2*240м) | 2017г. | 2626,5 |
| 2.5. | Кап.ремонт теплосети d=159мм Котельная №4 (по ул. Кооперативная от ТК-4 до ТК-6, L=2*440м) | 2018г. | 4139,1 |
| 2.6. | Кап.ремонт теплосети d=219мм Котельная №3 (ул. Пушкина до ул. Матросова до ТК-103, L=2*450м) | 2019г. | 4469,3 |
| 3. | Реконструкция ветхих тепловых сетей: |  | 133991,26 |
| 3.1. | Котельная №1 |  | 21030,96 |
|  | Dy=350мм, L=204м (наземная) |  | 4694,98 |
|  | Dy=350мм, L=11м (подземная бесканальная) |  | 301,45 |
|  | Dy=250мм, L=106м (подземная бесканальная) |  | 2148,98 |
|  | Dy=150мм, L=452м (подземная бесканальная) |  | 6346,44 |
|  | Dy=100мм, L=255м (надземная) |  | 1904,59 |
|  | Dy=100мм, L=284м (подземная бесканальная) |  | 3166,84 |
|  | Dy=80мм, L=319м (надземная) |  | 2211,94 |
|  | Dy=50мм, L=4м (надземная) |  | 25,14 |
|  | Dy=50мм, L=28м (подземная бесканальная) |  | 230,6 |
| 3.2. | Котельная №2 |  | 21962,9 |
|  | Dy=250мм, L=55м (подземная бесканальная) |  | 1115,04 |
|  | Dy=200мм, L=60м (надземная) |  | 843,73 |
|  | Dy=200мм, L=79м (подземная бесканальная) |  | 1357,1 |
|  | Dy=150мм, L=235м (надземная) |  | 2604,76 |
|  | Dy=150мм, L=332м (подземная бесканальная) |  | 4661,54 |
|  | Dy=100мм, L=271м (надземная) |  | 2024,09 |
|  | Dy=100мм, L=677м (подземная бесканальная) |  | 7549,12 |
|  | Dy=80мм, L=61м (надземная) |  | 422,97 |
|  | Dy=65мм, L=113м (надземная) |  | 744,03 |
|  | Dy=65мм, L=32м (подземная бесканальная) |  | 288,69 |
|  | Dy=40мм, L=59м (надземная) |  | 351,83 |
| 3.3. | Котельная №3 |  | 50695,02 |
|  | Dy=300мм, L=726м (подземная бесканальная) |  | 16690,46 |
|  | Dy=250мм, L=303м (подземная бесканальная) |  | 6142,85 |
|  | Dy=150мм, L=75м (надземная) |  | 831,31 |
|  | Dy=150мм, L=937м (подземная бесканальная) |  | 13156,22 |
|  | Dy=100мм, L=229м (надземная) |  | 1710,4 |
|  | Dy=100мм, L=807м (подземная бесканальная) |  | 8998,73 |
|  | Dy=80мм, L=128м (надземная) |  | 887,55 |
|  | Dy=65мм, L=52м (надземная) |  | 342,38 |
|  | Dy=65мм, L=52м (подземная бесканальная) |  | 469,12 |
|  | Dy=50мм, L=211м (надземная) |  | 1325,99 |
|  | Dy=50мм, L=17м (подземная бесканальная) |  | 140,01 |
| 3.4. | Котельная №4 |  | 4634,0 |
|  | Dy=200мм, L=173м (надземная) |  | 2432,76 |
|  | Dy=100мм, L=131м (надземная) |  | 978,44 |
|  | Dy=80мм, L=83м (надземная) |  | 575,52 |
|  | Dy=50мм, L=103м (надземная) |  | 647,28 |
| 3.5. | Котельная №5 |  | 4152,31 |
|  | Dy=150мм, L=130м (надземная) |  | 1440,93 |
|  | Dy=100мм, L=281м (надземная) |  | 2098,78 |
|  | Dy=65мм, L=31м (надземная) |  | 204,11 |
|  | Dy=50мм, L=65м (надземная) |  | 408,48 |
| 3.6. | Котельная №6 |  | 6751,39 |
|  | Dy=200мм, L=180м (надземная) |  | 2531,19 |
|  | Dy=200мм, L=133м (подземная бесканальная) |  | 2284,74 |
|  | Dy=150мм, L=54м (подземная бесканальная)) |  | 758,2 |
|  | Dy=100мм, L=98м (надземная) |  | 731,96 |
|  | Dy=65мм, L=18м (надземная) |  | 118,52 |
|  | Dy=50мм, L=52м (надземная) |  | 326,78 |
| 3.7. | Котельная №7 |  | 1376,29 |
|  | Dy=200мм, L=83м (надземная) |  | 1167,16 |
|  | Dy=100мм, L=28м (надземная) |  | 209,13 |
| 3.8. | Котельная №10 |  | 4116,69 |
|  | Dy=150мм, L=216м (надземная) |  | 3037,43 |
|  | Dy=100мм, L=24м (надземная) |  | 179,26 |
|  | Dy=100мм, L=18м (подземная бесканальная) |  | 200,72 |
|  | Dy=80мм, L=56м (подземная бесканальная) |  | 573,59 |
|  | Dy=50мм, L=20м (надземная) |  | 125,69 |
| 3.9. | Котельная №11 |  | 14727,26 |
|  | Dy=200мм, L=187м (надземная) |  | 2629,63 |
|  | Dy=200мм, L=257м (подземная бесканальная) |  | 4414,87 |
|  | Dy=150мм, L=121м (надземная) |  | 1701,52 |
|  | Dy=100мм, L=581м (надземная) |  | 4339,48 |
|  | Dy=100мм, L=49м (подземная бесканальная) |  | 546,39 |
|  | Dy=50мм, L=133м (подземная бесканальная) |  | 1095,37 |
| 3.10. | Котельная №1 п. Октябрьский |  | 4544,44 |
|  | Dy=150мм, L=134м (подземная бесканальная) |  | 1881,47 |
|  | Dy=65мм, L=35м (подземная бесканальная) |  | 315,75 |
|  | Dy=50мм, L=285м (подземная бесканальная) |  | 2347,22 |
|  | Итого: |  | 156 052,47 |

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменение температурных графиков источников тепловой энергии городском округе Похвистнево не предполагается.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

8.1. Общие положения.

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

8.2. Основные термины и определения.

В настоящей работе используются следующие основные термины и определения:

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергию;

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Изолированная система теплоснабжения – система теплоснабжения, не имеющая технологических связей с другими системами теплоснабжения.

8.3. Порядок определения ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

8.4. Критерии определения ЕТО.

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

8.5. Обязанности ЕТО.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.6. Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

8.7. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории городского округа Похвистнево.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

По данным базового периода на территории городского округа Похвистнево функционирует централизованная система теплоснабжения, включающая в себя 14 источников тепловой энергии:

- 12 водогрейных котельных АО «Похвистневоэнерго»

- Котельная ООО «Газпром ПХГ» в п. Красные Пески

- Котельная ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» в п. Октябрьский

В систему теплоснабжения помимо источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Зоны теплоснабжения, образованные на базе источников тепловой энергии АО «Похвистневоэнерго», являются частично технологически связанными и образуют систему централизованного теплоснабжения г. Похвистнево. Таким образом, для системы централизованного теплоснабжения г. Похвистнево предлагается установить одну зону деятельности ЕТО, границы которой определяются внешними границами зон теплоснабжения котельных №№1,2,3,4.5,6,7,8,9,10,11, п. Венера.

Котельные функционирующие на территории п. Красные Пески и п. Октябрьский образуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные друг с другом и системой теплоснабжения, образованной на базе источников АО «Похвистневоэнерго». Границы данных систем теплоснабжения соответствуют границам зон действия источников теплоснабжения.

Учитывая изложенное выше, на территории городского округа Похвистнево выделено 3 зоны деятельности ЕТО, в том числе:

- Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе источников АО «Похвистневоэнерго»

- Зона деятельности ЕТО №002, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ООО «Газпром ПХГ»

- Зона деятельности ЕТО №003, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории городского округа, представлен в таблице 92.

Реестр зон деятельности ЕТО на территории городского округа представлен в таблице 93.

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории городского округа Похвистнево

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельных №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, кот. п. Венера | АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» |
| 2 | Система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной в п. Красные Пески | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» |
| 3 | Система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной в п. Октябрьский | Муниципальное образование «Городской округ Похвистнево» | Муниципальное образование «Городской округ Похвистнево» | ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» | ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» |

Реестр зон деятельности ЕТО на территории городского Похвистнево

| Источник теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |
| Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на котельных №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, кот. п. Венера АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» | АО «Похвистневоэнерго» |
| Зона деятельности ЕТО №003, образованная на базе котельной Филиала Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» в п. Красные Пески | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» | Филиал Похвистневского УПХГ ООО «Газпром ПХГ» |
| Зона деятельности ЕТО №004, образованная на базе котельной ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» в п. Октябрьский | ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» | Муниципальное образование «Городской округ Похвистнево» | Муниципальное образование «Городской округ Похвистнево» |

8.8. Предложения по присвоению статуса ЕТО.

Согласно протоколу комиссии по определению единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Похвистнево от 21.04.2016 принято:

- Присвоение статуса ЕТО на территории города Похвистнево АО «Похвистневоэнерго»

- Присвоение статуса ЕТО на территории пос. Октябрьский ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

- Присвоение статуса ЕТО на территории части городского округа Красные Пески – Филиал «Похвистневское УПХГ» ООО «Газпром ПХГ»

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных сетей представлен в таблице 94.

В соответствии со статьей 15 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей, выявленных на территории городского округа Похвистнево.

| №п/п | Наименование объекта | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосеть от ТК-3 к зданию военкомата | Трубопровод D=150 мм, L=2х253 м |  |
| 2 | Ввод теплосети к зданию Управления Судебного департамента ул. Лермонтова, 18а | Трубопровод D=89 мм, L=2х4 м |  |
| 3 | Сети ГВС к детскому саду «Лучики», ул. Неверова, 26 | Трубопровод D=57/25 мм, L=2х135 м | Данные сети не переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации |
| 4 | Теплосеть к жилому дому по ул. Октябрьская, 7 | Трубопровод D=57 мм, L=2х124 м | Данные сети не переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации |
| 5 | Теплосеть к жилому дому по ул. Мичурина, 60 | Трубопровод D=108 мм, L=2х150 м | Данные сети не переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации |
| 6 | Теплосеть к жилому дому по ул. Бережкова, 43б | Трубопровод D=89 мм, L=2х5 м | Данные сети не переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации |
| 7 | Теплосеть по объекту «Транспортабельная котельная мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево, Самарская область» | Теплосеть к котельной: Подземная: Трубопровод D=325*8 мм, L=2х439 м Трубопровод D=273*8 мм, L=2х79,5 м Трубопровод D=108*4 мм, L=2х31,5 м Надземная: Трубопровод D=108*4 мм, L=2х100 м Теплосеть от котельной к жилым домам по ул.Орликова, ул.Коммунальная: Надземная: Трубопровод D=108*4 мм, L=2х100 м Подземная: Трубопровод D=108*4 мм, L=2х60 м Трубопровод D=159*5 мм, L=2х23 м Надземная теплосеть (ввод в котельную): Трубопровод D=325*8 мм, L=2х11,65 м | Включено в план приватизации на 2015 год |
| 8 | Теплосеть от ТК-41 к зданию МФЦ по ул. Лермонтова, 2а | Трубопровод D=89 мм, L=2х54 м |  |
| 9 | Теплосеть, ул. Мира 2а | Теплосеть надземная: Трубопровод D=50мм, L=2х13 Трубопровод D=80мм, L=2х21 Трубопровод D=100мм, L=2х92 Теплосеть подземная: Трубопровод D=50мм, L=2х17 Трубопровод D=100мм, L=2х176 Сеть ГВС надземная: Трубопровод D=50/40мм, L=2х87 Сеть ГВС подземная: Трубопровод D=50/40мм, L=2х142 Трубопровод D=25мм, L=2х12 |  |
| 10 | Теплосеть ул. Революционная 111 | Ориентировочные технические данные: Трубопровод D=70мм, L=2х20 Трубопровод D=80мм, L=2х72 Трубопровод D=100мм, L=2х40 |  |
| 11 | Теплосеть ул. Бакинская,4 | Ориентировочные технические данные: Трубопровод D=32мм, L=2х16 Трубопровод D=50мм, L=2х16 |  |
|  | Теплосеть ул. Нефтяников, 13 | Ориентировочные технические данные: Трубопровод D=50мм, L=2х96 |  |
|  | Теплосеть ул. Полевая, 25 | Ориентировочные технические данные: Трубопровод D=70мм, L=2х22 Трубопровод D=100мм, L=2х116 |  |